Информационное письмо № 4-2018

«О правилах эксплуатации передвижных электрогенераторных установок (электростанций)»

При использовании передвижных электрогенераторных установок  (далее  электростанций) по обеспечению электроснабжения объектов уличной торговли, строительных площадок или при использовании передвижных электрогенераторных установок в качестве источника электроснабжения на отдыхе, дачах и др.,  во избежание поражения электрическим током или возникновения пожаров и возгораний  необходимо знать и строго выполнять следующие требования электробезопасности.

1. Электростанция должна эксплуатироваться в тех климатических условиях, которые предусмотрены заводом -  изготовителем оборудования. Для Республики Беларусь климатическое исполнение должно соответствовать классу  «У».

2. Электростанция относится к автономным передвижным источникам  электроэнергии  и,  как правило, конструктивно предусматривают подключение определенного типа электроприемников. Следует руководствоваться инструкцией по эксплуатации.

3. Электрическая сеть подключения электроприемников, защитное заземление и другие защитные меры электробезопасности должны выполняться в соответствии с требованиями инструкции завода-изготовителя и ТКП 339-2011.

4. При питании стационарных электроприемников от автономных передвижных источников питания режим нейтрали источника питания и меры защиты при косвенном прикосновении должны соответствовать режиму нейтрали и мерам защиты, принятым для стационарных электроприемников.

В случае питания передвижных электроустановок от автономного передвижного источника, его нейтраль,  как правило, должна быть изолирована (система IT). В таком случае при применении автоматического отключения питания для защиты при косвенном прикосновении должны быть выполнены:
	защитное заземление в сочетании с непрерывным контролем изоляции, действующим на сигнал;

автоматическое  отключение  питания,  обеспечивающее  время отключения при двухфазном замыкании на открытые проводящие части в соответствии с таблицей:

| Номинальное линейное напряжение, U, В | Время отключения, с |
| --- | --- |
| 240 | 0,4 |
| 400 | 0,2 |
| 690 | 0,06 |
| Более 690 | 0,02 |

Для  обеспечения  автоматического  отключения  питания  должно быть применено устройство защиты от сверхтоков в сочетании с УЗО, реагирующим на дифференциальный ток, или устройством непрерывного контроля изоляции, действующим на отключение, или, в специальных электроустановках, УЗО, реагирующим на потенциал корпуса относительно земли.

Защитное заземление передвижной электроустановки в системе IT должно быть выполнено с соблюдением требований либо к его сопротивлению, либо к напряжению прикосновения при однофазном замыкании на открытые проводящие части.

При выполнении заземляющего устройства с соблюдением требований к его сопротивлению значение его сопротивления не должно превышать 25 Ом.

При выполнении заземляющего устройства с соблюдением требований к напряжению прикосновения сопротивление заземляющего устройства не нормируется. В этом случае должно быть выполнено условие:

Rз≤25/Iз, где:

Rз  –  сопротивление  заземляющего  устройства  передвижной электроустановки, Ом;

Iз – полный ток однофазного замыкания на открытые проводящие части передвижной электроустановки, А.

Практически выполнении заземляющего устройства может быть реализовано в соответствии с инструкцией завода-изготовителя или следующими способами: подключение к помещенным в слои грунта стержня  диаметром 15 мм и длиной 1,5-2 м или  подключение к существующему контуру защитного заземления.

Допускается не выполнять местный заземлитель для защитного заземления передвижной электроустановки, питающейся от автономного передвижного источника питания с изолированной нейтралью, в следующих случаях:

автономный источник питания и электроприемники расположены непосредственно на передвижной  электроустановке,  их  корпуса соединены между собой при помощи защитного проводника, а от источника не питаются другие электроустановки;

автономный источник питания имеет свое заземляющее устройство для защитного заземления, все открытые проводящие  части  передвижной  электроустановки,  её  корпус  и другие сторонние проводящие части надежно соединены с корпусом автономного передвижного источника при помощи защитного  проводника, а при двухфазном замыкании на разные корпуса электрооборудования в передвижной электроустановке обеспечивается время автоматического отключения питания в соответствии с указанной выше таблицей.

5. Защита от прямого прикосновения в передвижных электроустановках  должна  быть  обеспечена  применением  изоляции  токоведущих  частей,  ограждений  и  оболочек  со  степенью  защиты  не менее IP 2X. Применение барьеров и размещение вне пределов досягаемости не допускаются.

В цепях, питающих штепсельные розетки, для подключения электрооборудования, используемого вне помещения, должна быть выполнена дополнительная защита посредством установки устройства защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. Допускается применение ручного электроинструмента, оборудованного УЗО-вилками.

6. Подключаемые электроприемники должны иметь:

проводник защитного заземления, в составе питающего кабеля, при наличии открытых электропроводящих частей корпуса (класс защиты 1);

двойную изоляцию всех частей проводящего корпуса при отсутствии проводника заземления в составе питающего кабеля (класс защиты 2);

собственный заземляющий проводник, независимо подключенный к существующему заземлителю (класс защиты 01), при наличии открытых электропроводящих частей корпуса и отсутствии проводника заземления в кабеле подключения.

Защитные  и  заземляющие  проводники  и  проводники уравнивания потенциалов должны быть медными, гибкими и, как правило, находиться в общей оболочке с фазными проводниками. Сечение проводников должно соответствовать требованиям ТКП-339. При применении системы IT допускается прокладка защитных и заземляющих проводников и проводников уравнивания потенциалов отдельно от фазных проводников.

7. Монтаж проводов производится исключительно при выключенном автоматическом выключателе и полной остановке оборудования, поскольку даже работающий на холостом ходу генератор вырабатывает опасное напряжение.

8. Производите все работы только сухими руками или используйте электрозащитные перчатки.

9. Важно также помнить, что помимо электрической части генератор оснащен также механически вращающимися деталями, которые способны нанести повреждения при неосторожном использовании и при попытке проникновения внутрь работающих узлов.

10. Дизельный и бензиновый двигатель может быть опасен с точки зрения отравления угарным газом в случае эксплуатации внутри закрытых плохо проветриваемых помещений.

11. Лица, обслуживающие электростанцию, должны иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже III,  пройти в  комиссии по охране труда  проверку знаний правил технической эксплуатации  электроустановок, техники безопасности и пожарной безопасности, техминимума по обслуживанию электростанций и  способов оказания первой помощи пострадавшему от электрического тока.

12. Для получения практических навыков в обслуживании каждый специалист, обслуживающий электростанцию должен пройти стажировку на рабочем месте продолжительностью не менее двух недель под руководством более опытного работника.

Во время работы электростанция вырабатывает ток высокого напряжения. Во избежание поражения электрическим током:

не прикасайтесь к оголенным проводам или отсоединенным разъемам;

не управляйте электростанцией влажными руками;

исключайте попадания жидкостей на электростанцию, не используйте её на открытом воздухе в плохих погодных условиях и не устанавливайте её на влажной земле;

удостоверьтесь, что все электрические кабели и соединения находятся в исправном состоянии;

установите  электростанцию на плоской ровной поверхности. Запрещается  эксплуатироваться электростанции при наклоне больше 15 градусов в продольном или поперечном сечении;

не превышайте значений (в амперах и/или в ваттах) номинальной мощности электростанции во время её эксплуатации.

Внимание! При присоединении электрической нагрузки необходимо произвести вычисление требуемой мощности электростанции, так как обычно электрические приборы имеют большую полную мощность, чем указанная заводом-изготовителем.

Требуемая полная мощность электростанции может быть вычислена следующим образом:

Pэ.с.= Pнаг.*Kнаг.*Kз.м.	, где:

Pэ.с.-мощность требуемая от электростанции;

Pнаг.- полная мощность используемой нагрузки;

Kнаг.- коэффициент зависящий от вида нагрузки;

Kз.м.- коэффициент запаса мощности (рекомендуется 1,25 (25%)).

Для нагрузки, имеющей активное сопротивление и не имеющей стартовой мощности (осветительные лампы, обогреватели и др.), Kнаг.- можно принимать от 1 до 1,2 (в среднем принимается 1,1).

Например: необходимо подключить осветительную нагрузку 500Вт и обогреватель 1000Вт.

Pэ.с.= Pнаг.*Kнаг.*Kз.м.=1500*1,1*1,25=2062 Вт.

Для нагрузки имеющей среднюю стартовую энергию (неоновые лампы, малогабаритные устройства с двигателями, электродрели, электроперфораторы и т.д.), Kнаг. можно принимать от 1,2 до 2 (в среднем примается 1,5).

Например: необходимо подключить электроперфоратор 1000Вт и электродрель 400Вт.

Pэ.с.= Pнаг.*Kнаг.*Kз.м.=1400*1,5*1,25=2625 Вт.

Для нагрузки, имеющей однофазные асинхронные двигатели с очень большой стартовой энергией (компрессоры, помпы, бетономешалки и т.д.) Kнаг.- принимается от 2 до 4 (в среднем - 3).

Например: подключаем компрессор мощностью 1000Вт.

Pэ.с.= Pнаг.*Kнаг.*Kз.м.=1000*3*1,25=3750 Вт.

Внимание! Для моторов холодильников, имеющих очень большую стартовую энергию, Kнаг. принимается от 10 до 12.

Обратите внимание: электрические машины и инструменты потребляют больше номинальной мощности в тяжелых режимах работы. Например, отрезные машины во время резки очень жесткого материала потребляют в три-четыре раза больше номинальной мощности.

Внимание! Приведенная мощность электростанции соответствует для работы на высоте до 1000 м над уровнем моря, при подъеме на каждые 500 м электрическая мощность снижается на 4%.

В связи с вышеизложенным  напоминаем отдельные пункты требований правил при эксплуатации переносных и передвижных электроустановок, изложенные в ТКП-181-2009 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (далее - ТКП-181).

п.6.5.2. При организации эксплуатации конкретного вида переносных, передвижных электроприемников (электроинструмент, электрические машины, светильники, сварочные установки, насосы, печи, компрессоры и т.п.), вспомогательного оборудования к ним (переносные: разделительные и понижающие трансформаторы, преобразователи частоты, устройства защитного отключения, кабели-удлинители и т.п.) необходимо учитывать дополнительные требования к ним, изложенные в эксплуатационных документах изготовителя и ТКП 181.

п.6.5.3. Переносные и передвижные электроприемники, вспомогательное оборудование к ним должны соответствовать требованиям технических условий, утвержденных в установленном порядке.

п.6.5.4. Переносные и передвижные электроприемники, вспомогательное оборудование к ним, в том числе иностранного производства, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификаты соответствия Республики Беларусь.

п.6.5.5. Применять переносные и передвижные электроприемники допускается только в соответствии с их назначением, указанным в паспорте.

п. 6.5.6. Каждый переносной и передвижной электроприёмник должен иметь инвентарный номер.

п. 6.5.7. К работе с использованием передвижного электроприёмника класса I допускаются работники, прошедшие инструктаж по охране труда и имеющие группу не ниже II.

большую стартовую энергию, Kнаг. принимается от 10 до 12.

Обратите внимание: электрические машины и инструменты потребляют больше номинальной мощности в тяжелых режимах работы. Например, отрезные машины во время резки очень жесткого материала потребляют в три-четыре раза больше номинальной мощности.

Внимание! Приведенная мощность электростанции соответствует для работы на высоте до 1000 м над уровнем моря, при подъеме на каждые 500 м электрическая мощность снижается на 4%.

В связи с вышеизложенным  напоминаем отдельные пункты требований правил при эксплуатации переносных и передвижных электроустановок, изложенные в ТКП-181-2009 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (далее - ТКП-181).

п.6.5.2. При организации эксплуатации конкретного вида переносных, передвижных электроприемников (электроинструмент, электрические машины, светильники, сварочные установки, насосы, печи, компрессоры и т.п.), вспомогательного оборудования к ним (переносные: разделительные и понижающие трансформаторы, преобразователи частоты, устройства защитного отключения, кабели-удлинители и т.п.) необходимо учитывать дополнительные требования к ним, изложенные в эксплуатационных документах изготовителя и ТКП 181.

п.6.5.3. Переносные и передвижные электроприемники, вспомогательное оборудование к ним должны соответствовать требованиям технических условий, утвержденных в установленном порядке.

п.6.5.4. Переносные и передвижные электроприемники, вспомогательное оборудование к ним, в том числе иностранного производства, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификаты соответствия Республики Беларусь.

п.6.5.5. Применять переносные и передвижные электроприемники допускается только в соответствии с их назначением, указанным в паспорте.

п. 6.5.6. Каждый переносной и передвижной электроприёмник должен иметь инвентарный номер.

п. 6.5.7. К работе с использованием передвижного электроприёмника класса I допускаются работники, прошедшие инструктаж по охране труда и имеющие группу не ниже II.

п.6.5.8. Подключение (отключение) к (от) электрической сети переносных и передвижных электроприемников при помощи втычных соединителей или штепсельных соединений, удовлетворяющих требованиям электробезопасности, должен выполнять персонал, допущенный к работе с этими электроприемниками.

п.6.5.9. Присоединение переносных, передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним к электрической сети с помощью разборных контактных соединений и отсоединение его от сети должен выполнять электротехнический персонал, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, эксплуатирующий эту электрическую сеть.

п.6.5.10. Для поддержания исправного состояния, проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним распоряжением руководителя Потребителя должен быть назначен ответственный работник или работники, имеющие группу по электробезопасности не ниже III. Данные работники обязаны вести журнал регистрации, инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.

п.6.5.11. Переносные и передвижные электроприемники, вспомогательное оборудование к ним должно подвергаться периодической проверке не реже одного раза в 6 месяцев. Результаты проверки работники отражают в журнале регистрации, инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.

На корпусе каждого переносного и передвижного электроприёмника, вспомогательного оборудования к ним или на специальной табличке, закреплённой на них безопасным способом, должны быть указаны номер и дата следующей проверки.

п.6.5.12. В объем периодической проверки переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним входят:

-внешний осмотр;

-проверка работы на холостом ходу в течение 5 минут;

-измерения сопротивления изоляции;

-проверка исправности цепи заземления электроприемников и вспомогательного оборудования классов 01 и 1.

п.6.5.13. В процессе эксплуатации переносные, передвижные электроприемники, вспомогательное оборудование к ним должны подвергаться техническому обслуживанию, испытаниям и измерениям согласно приложению Б ТКП-181, планово-предупредительным ремонтам в соответствии с эксплуатационными документами изготовителя, приведенными в документации на эти электроприемники и вспомогательное оборудование к ним.

п.6.5.14. Ремонт переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним должен производиться специально подготовленным персоналом. После ремонта каждый переносной и передвижной электроприёмник, вспомогательное оборудование должны быть подвергнуты испытаниям в соответствии с эксплуатационными документами изготовителя, нормами испытаний электрооборудования согласно приложению Б ТКП-181.

п.6.5.15. Не разрешается эксплуатировать переносные и передвижные электроприемники класса «0» в особо неблагоприятных условиях, особо опасных помещениях и в помещениях с повышенной опасностью.

Филиал «Энергонадзор» РУП «Гомельэнерго» РЕКОМЕНДУЕТ:

1. В месячный срок проработать данное  информационное письмо с электротехническим персоналом.

2. Провести проверку технического состояния переносных и передвижных электростанций и электроприёмников.

3. Обеспечить своевременное и качественное проведение профилактических работ и ремонтов в соответствии с графиками ППР и рекомендациями заводов-изготовителей, в том числе проведение профилактических испытаний и электрофизических измерений в электроустановках.

4. Проверить схемы электроснабжения и привести их в соответствие с требованиями категорийности.

5. Ввод в эксплуатацию новых и реконструируемых электроустановок производить только после проведения осмотра и допуска в эксплуатацию инспектором  госэнергонадзора.

Филиал «Энергонадзор» РУП «Гомельэнерго»